## 入力表
建物名称
担当者
記事

## 電灯負荷集計表
電灯負荷設備容量集計表 | [5 empty] | 建物名称： | 0 | [8 empty] | 担当者： | 0
変圧器名称：
幹線番号 又は名称 | 電気方式 | 分 電 盤 名 称 | 照 明 Ｌ［kVA］ ［kW］ |  | ｺﾝｾﾝﾄ(FCU以外) C［kVA］ |  | FCUｺﾝｾﾝﾄ ＦC［kVA］ |  | その他 ［kVA］ |  | 予 備 ［kVA］ |  | 合 計 ［kVA］ |  | 幹線番号 又は名称 | 分 電 盤 名 称 | 非常照明 ［kVA］
|  |  | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 |  |  | 実装容量 | 予備容量
負荷容量合計［kVA］ ［kW］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負荷容量合計［kVA］ |  | 0 | 0
負荷種別容量［kVA］ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
（注）１． | 照明、コンセント （FCU以外）、FCUコンセント及びその他の欄は実装容量を記載し、
予備欄はこれらの予備容量の合計値を記載する。

## 動力負荷集計表
動力負荷設備容量集計表 |  |  |  | 建物名称： | 0 | [9 empty] | 担当者： | 0
変圧器名称
幹線番号 | 電気方式 | 制 御 盤 名 称 | 冷 凍 機 Ｐa［kVA］ |  | エレベーター Ｐa［kVA］ |  | 空 調 関 係 Ｐb［kVA］ |  | 衛 生 関 係 Ｐc［kVA］ |  | そ の 他 ［kVA］ |  | 予 備 ［kVA］ |  | 合 計 ［kVA］ |  | 備 考
又は名称 |  |  | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路 | 常用回路 | 自家発回路
負荷容量合計［kVA］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 動力負荷表
動力設備負荷表 |  |  |  | 建物名称： | 0 |  |  |  |  | 担当者： | 0
制御盤名称：
幹線番号 又は名称 | 電気方式 | 主幹遮断器 | 負荷名称 | 負荷記号 | 負荷種別 | 始動方式 | 電動機 | 1/ | 分岐開閉器 | 負荷電流 | 備 考
[7 empty] | 出 力 | 力率 ×効率
[7 empty] | ［kW］ |  |  | ［A］

## 電灯幹線
電灯幹線計算書 | [5 empty] | 建物名称： | 0 | [8 empty] | 担当者： | 0
幹線番号 又は名称 | 電気方式 | 幹線保護用遮断機定格電流［A］ | 系 統 | こう長Ｌ［m］ | 負荷名称 | 主幹器具定格電流［A］ | 負荷容量［KVA］ | 1/ | 需要率 | 負荷電流［A］ | 低減率 | 許容電流 に よ る 電線太さ ［mm2］ | 許容 電圧 降下 e,e’［V］ | 許容電圧 降下による 電線太さ［mm2］ | 設 計 |  |  | 備 考
[8 empty] | 力率 ×効率 | [6 empty] | 採用公称電線太さ［mm2］ | 許容電流［A］ | 設計負荷電流 による電圧降下［V］

## 動力幹線
動力幹線計算書 | [5 empty] | 建物名称： | 0 | [8 empty] | 担当者： | 0
幹線番号 又は名称 | 電気方式 | 幹線保護用遮断機定格電流［A］ | 系 統 | こう長Ｌ［m］ | 負荷名称 | 主幹器具定格電流［A］ | 負荷容量［kW］ | 1/ | 需要率 | 負荷電流［A］ | 低減率 | 許容電流 に よ る 電線太さ ［mm2］ | 許容 電圧 降下 e,e’［V］ | 許容電圧 降下による 電線太さ［mm2］ | 設 計 |  |  | 備 考
[8 empty] | 力率 ×効率 | [6 empty] | 採用公称電線太さ［mm2］ | 許容電流［A］ | 設計負荷電流 による電圧降下［V］

## 変圧器
変圧器容量計算書 | [5 empty] | 建物名称： | 0 | [5 empty] | 担当者： | 0
変圧器名称 |  | 負 荷 種 別 | 負荷容量［KVA］ | 補正係数 |  | 補 正 負荷容量 | 備 考 | 変圧器名称 |  | 負 荷 種 別 |  | 負荷容量［KVA］ | 補正係数 | 補 正 負荷容量 | 備 考
[6 empty] | ［kVA］ | [7 empty] | ［kVA］
|  | 照 明 ∑Ｌ | 48.25 | ｆ１＝ | 0.81 | 39.09 |  |  |  | 冷 凍 機 | ∑Ｐａ |  | ｆ４＝ | 0
№１ | [7 empty] | №１ |  | エレベーター |  |  |  | 0
変圧器容量 |  | ｺﾝｾﾝﾄ(FCU以外)∑C |  | ｆ２＝ |  | 0 |  | 変圧器容量 |  | 空調関係 ∑Ｐｂ |  |  | ｆ５＝ | 0
１φ | [7 empty] | ３φ
| kVA | FCUｺﾝｾﾝﾄ ∑ＦC |  | ｆ３＝ |  | 0 |  |  | kVA | 衛生関係 ∑Ｐｃ |  |  | ｆ６＝ | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 合 計 |  |  |  | 39.09 |  |  |  | 合 計 |  |  |  | 0
|  | 照 明 ∑Ｌ |  | ｆ１＝ |  | 0 |  |  |  | 冷 凍 機 | ∑Ｐａ |  | ｆ４＝ | 0
№２ | [7 empty] | №２ |  | エレベーター |  |  |  | 0
変圧器容量 |  | ｺﾝｾﾝﾄ(FCU以外)∑C |  | ｆ２＝ |  | 0 |  | 変圧器容量 |  | 空調関係 ∑Ｐｂ |  |  | ｆ５＝ | 0
１φ | [7 empty] | ３φ
| kVA | FCUｺﾝｾﾝﾄ ∑ＦC |  | ｆ３＝ |  | 0 |  |  | kVA | 衛生関係 ∑Ｐｃ |  |  | ｆ６＝ | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合 計 |  |  |  | 0
|  | 照 明 ∑Ｌ |  | ｆ１＝ |  | 0 |  |  |  | 冷 凍 機 | ∑Ｐａ |  | ｆ４＝ | 0
№３ | [7 empty] | №３ |  | エレベーター |  |  |  | 0
変圧器容量 |  | ｺﾝｾﾝﾄ(FCU以外)∑C |  | ｆ２＝ |  | 0 |  | 変圧器容量 |  | 空調関係 ∑Ｐｂ |  |  | ｆ５＝ | 0
１φ | [7 empty] | ３φ
| kVA | FCUｺﾝｾﾝﾄ ∑ＦC |  | ｆ３＝ |  | 0 |  |  | kVA | 衛生関係 ∑Ｐｃ |  |  | ｆ６＝ | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合 計 |  |  |  | 0
（注） |  | 1．∑Ｌ、∑Ｃ、∑ＦＣには予備を含まない。
２．補正負荷容量＝負荷容量×補正係数

## 短絡電流
短絡電流計算書 |  |  |  |  | 建物名称： | 0 | [12 empty] | 担当者： | 0
遮 断 器 設 置 位 置 | 想 定 短絡点 | 短絡計算 種 別 | 電気方式 |  | 基準電圧P［kVA］ | 変 圧 器 |  |  |  |  | 電 線 |  |  |  |  | 計算種別係数 | 合計％Z |  | 短絡電流 Is［kA］ | 定格遮断 電流［kVA］ | 備 考
|  |  | 相･線 | 電圧 ［V］ |  | 名 称 | 容量［KVA］ | ％Ztn |  | 短絡電流［kA］ | № | 種別及び太さ | こう長［m］ | ％Zl2
[8 empty] | ％ｒ | ％χ |  |  |  |  | ％ｒ | ％χ |  | ％ｒ | ％χ
[22 empty] | 電圧線間 | 1φ3W | 200 | 100
[22 empty] | 三相短絡 | 3φ3W
表．１ 油入自冷式変圧器パーセントインピーダンス及び短絡電流表(100kVA,210V基準）

## ＳＣ(OIL-220V)
力率改善用ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量計算書 |  |  |  |  | 建物名称： | 0 | [5 empty] | 担当者： | 0
変 圧 器 （負 荷） 名 称 | 変圧器容量 ［KVA］ | 無負荷時無効電力補償用進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ |  |  |  | 電 灯 負 荷 及 び 動 力 負 荷 の 力 率 制 御 の た め の 進 相 ｺ ﾝ ﾃﾞ ﾝ ｻ
|  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量［kvar］ | kvar-μF 換算係数 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ静電 容量［μＦ］ | 設計ｺﾝﾃﾞﾝｻ 容 量 ［kvar、μＦ］ | 補 正 負荷容量［KVA］ | 改善前の力 率 | 改善後の力 率 | 所要ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量の負荷容量に対する割合 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量［kvar］ | ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量 合計［kvar］ | kvar-μF 換算係数 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ静電 容量［μＦ］ | 設計ｺﾝﾃﾞﾝｻ 容 量 ［kvar、μＦ］
単相変圧器 (1φ3W200V) | [14 empty] | 単相 | 20 | 0.9 | 三相 | 20 | 1.3
[16 empty] | 30 | 1.2 |  | 30 | 1.7
[16 empty] | 50 | 1.6 |  | 50 | 2.8
[16 empty] | 75 | 2.5 |  | 75 | 4.1
[16 empty] | 100 | 2.8 |  | 100 | 5.5
[16 empty] | 150 | 3.9 |  | 150 | 8.3
[16 empty] | 200 | 5 |  | 200 | 11
[16 empty] | 300 |  |  | 300 | 15
[16 empty] | 500 |  |  | 500 | 22.5
[15 empty] | C(’μF) | 10
15
20
三相変圧器 (3φ3W200V) | [15 empty] | 30
40
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
750
900
所要ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量(kvar)の負荷容量(KVA)に対する割合cosθ0(tanθ0-tanθ)
| 改善前力率 | 改善後の力率 cosθ
| cosθ0 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
| 0.75 | 0.298 | 0.32 | 0.342 | 0.365 | 0.389 | 0.415 | 0.443 | 0.473 | 0.509 | 0.555 | 0.661
| 0.76 | 0.282 | 0.304 | 0.326 | 0.35 | 0.374 | 0.4 | 0.428 | 0.459 | 0.496 | 0.542 | 0.65
| 0.77 | 0.265 | 0.287 | 0.31 | 0.334 | 0.359 | 0.385 | 0.413 | 0.445 | 0.482 | 0.528 | 0.638
| 0.78 | 0.248 | 0.27 | 0.294 | 0.318 | 0.343 | 0.369 | 0.398 | 0.43 | 0.467 | 0.515 | 0.626
| 0.79 | 0.23 | 0.253 | 0.277 | 0.301 | 0.326 | 0.353 | 0.383 | 0.415 | 0.453 | 0.501 | 0.613
| 0.8 | 0.213 | 0.236 | 0.259 | 0.284 | 0.31 | 0.337 | 0.367 | 0.4 | 0.438 | 0.486 | 0.6
| 0.81 | 0.194 | 0.217 | 0.241 | 0.266 | 0.292 | 0.32 | 0.35 | 0.383 | 0.422 | 0.471 | 0.586
| 0.82 | 0.175 | 0.199 | 0.223 | 0.248 | 0.275 | 0.303 | 0.333 | 0.367 | 0.406 | 0.456 | 0.572
| 0.83 | 0.156 | 0.18 | 0.204 | 0.23 | 0.257 | 0.285 | 0.316 | 0.35 | 0.389 | 0.439 | 0.557
| 0.84 | 0.136 | 0.16 | 0.185 | 0.211 | 0.238 | 0.266 | 0.298 | 0.332 | 0.372 | 0.423 | 0.542
| 0.85 | 0.115 | 0.14 | 0.165 | 0.191 | 0.218 | 0.247 | 0.279 | 0.314 | 0.354 | 0.406 | 0.526
| 0.86 | 0.094 | 0.118 | 0.144 | 0.17 | 0.198 | 0.228 | 0.259 | 0.295 | 0.336 | 0.388 | 0.51
| 0.87 | 0.072 | 0.097 | 0.122 | 0.149 | 0.177 | 0.207 | 0.239 | 0.275 | 0.316 | 0.369 | 0.493
| 0.88 | 0.049 | 0.074 | 0.1 | 0.127 | 0.156 | 0.186 | 0.218 | 0.254 | 0.296 | 0.35 | 0.475
| 0.89 | 0.025 | 0.05 | 0.077 | 0.104 | 0.133 | 0.163 | 0.196 | 0.233 | 0.275 | 0.329 | 0.456
| 0.9 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0.08 | 0.109 | 0.14 | 0.173 | 0.21 | 0.253 | 0.308 | 0.436
| 0.91 |  |  | 0.027 | 0.055 | 0.084 | 0.116 | 0.149 | 0.187 | 0.23 | 0.285 | 0.414
| 0.92 |  |  |  | 0.028 | 0.058 | 0.09 | 0.124 | 0.161 | 0.205 | 0.261 | 0.392
| 0.93 |  |  |  |  | 0.03 | 0.062 | 0.096 | 0.134 | 0.179 | 0.235 | 0.367
| 0.94 | [5 empty] | 0.032 | 0.067 | 0.106 | 0.15 | 0.207 | 0.341
| 0.95 | [6 empty] | 0.035 | 0.074 | 0.119 | 0.177 | 0.312
| 0.96 | [7 empty] | 0.039 | 0.085 | 0.143 | 0.28
| 0.97 | [8 empty] | 0.046 | 0.105 | 0.243
| 0.98 | [9 empty] | 0.059 | 0.199