## 給湯量算出
給 湯 量 の 算 定 | [9 empty] | 建物種別１人当たりの給湯量（６０℃）
人 員 に よ る 算 出 | 使 用 者 種 別 |  | 使用者算出方法 |  |  | 計 算 式 |  | 人 員 |  | Q |  | k | V | e | ﾋﾟｰｸﾛｰﾄﾞ継続時間
[8 empty] | Ｎ 人 |  | * | **
[9 empty] | 住宅・アパート | 135 | 75～150 | 1/7 | 1/5 | 1/7 | 4
[9 empty] | ホ テ ル | 150 | 75～150 | 1/7 | 1/5 | 1/7 | 3～４
[9 empty] | 病 院 （ベット当たり） | 130 | － | 1/10 | 1/10 | 1/12 | ４
|  | 給湯対象人員 | １人1日当りの | 1日の給湯量 | 1時間当たり最大 | 時間最大給湯量 | 貯 湯 量 | 貯湯容量
| 用 途 |  | 給 湯 量 | Qd (l/d) | 給湯量の割合 | Qh (l/h) | の 割 合 | Qs ( l ) | 事 務 所 | 10 | 7.5～11.5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | ２
|  | N （人） | Q (l/d･人) | Qd=N･Q | k | Qh=Qd･k | v | Qs=Qd･v･1.3
[9 empty] | 工 場 | 15～20 | 20 | 2/5 | 2/5 | 1/8 | １
[9 empty] | レストラン | 3～5 | 一般食堂 3 (l) | 1/5 | 1/5 | 1/10 | ８
[9 empty] | （１日３食） |  | 高級ﾚｽ 5 (l)
[9 empty] | レストラン |  | 皿洗い機 | 2/5 | 2/5 | 1/6 | ２
| 加熱容量 | 給湯温度 | 給水温度 | th-tc | 必 要 加 熱 量 |  |  |  | （１日１食） |  | ２倍
| の 割 合 |  |  |  | qh (kcal/h) |  | 備 考 |  | 共同浴場 |  |  | － | － | － | －
| e | th (℃) | tc (℃) | ℃ | qh=Qd・e・(th-tc) |  |  |  | 平均入浴時間 | 30 | ～80
[9 empty] | 男 ３０分 | 入り湯 |  | 算定人員 （人/h）=
[9 empty] | 女 ５０分 | 10～20 |  | 60 |  | （３×浴槽面積＋１．８洗い場面積）
[10 empty] | 上がり湯 |  | 平均入浴時間（分）
男 20
女 40
器 具 数 に よ る 算 出 | １時間、器具１個 | 器 具 数 | 同時使用率 | 貯湯容量係数 | th-tc | 時間最大給湯量 | 貯湯容量 | 必 要 加 熱 量
| 当たりの給湯量 |  |  |  |  | Qh (l/h) | Qs ( l ) | qh (kcal/h) | 用途別使用温度は下記
| Fn ( l/h ) | n | α | f | ℃ | Qh=α(Fn･n) | Qs=Qh･f･1.3 | qh=Qh･(th-tc)
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 用 途 |  | 使 用 温 度 ℃
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 浴 用 |  | 42～45
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | シャワー |  | 43
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 洗面、手洗い |  | 40～42
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 厨房（一般） |  | 45
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 厨房（洗浄） |  | 60
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 遊泳プール |  | 21～30
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
ボイラー容量（加熱器容量）の算出
| ＨB=(1.25～1.3)×qh (kcal/h) |  |  | qh:必要加熱量 (kcal/h)
(人員、器具算出の内大きい数値）
| ＨB= |  | (kcal/h)
貯湯タンク容量選定
Th=Qs または Th=1/3・Qh ( l )
| Th= |  | ( l )
Note on C51: Qs：人員、器具算出の内 大きい数値
Note on F45: qh：人員、器具算出の内 大きい数値

## 浴場
浴 場 設 備 容 量 の 算 定
人員算定 | 浴 槽 容 量 | 浴槽深さ | 浴槽１人当たり | 上がり湯用シャ | 同 時 最 大 入 浴 人 員 |  |  | 種 類 | α
|  |  | の 専 有 面 積 | ﾜｰ及びｶﾗﾝ数 | P (人/h) |  |  | 工場・寮 | 0.4
| V ( m3 ) | h ( m ) | α ( m2/人) | n2 | P=(V/h ・ 1/α・n2) × 60/20 |  |  | ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ、ｺﾞﾙﾌ場 | 0.6～0.8
[8 empty] | ｸｱﾊｳｽ | 1
[8 empty] | 共同浴場 | 0.4
給湯負荷算定（人員） | 同時最大入浴人員 | 入浴者１人当た | 給湯温度 | 給水温度 | th-tc |  | 給 湯 負 荷
|  | り湯使用量 |  |  |  |  | Qp (kcal/h)
| N (人/h) | W (l/回) | th (℃) | tc (℃) | ℃ |  | Qp=N・W・(th-tc)
給湯負荷算定（器具数） | 器 具 給 湯 量 | 器 具 数 | 給湯温度 | 給水温度 | th-tc | 同時使用率 | 給 湯 負 荷
Qh (kcal/h)
| F (l/h) | n (個) | th (℃) | tc (℃) | ℃ | α | Qh=F・n・α・(th-tc)
循環加熱時の損失
| qL | =Ｖ・t' |  | V：浴槽容量 (l)
t'：降下温度 ５℃
露天風呂、屋外の場合は２～３割増
| qL= |  | (kcal/h)
ボイラー容量（加熱器容量）の算出
| ＨB=(1.25～1.3)×(Q+qL） (kcal/h) |  |  | Q：人員または器具算定の負荷の大きい値 (kcal/h)
| ＨB= |  | (kcal/h)
貯湯タンク容量選定
Th=1/3・Q・1/(th-tc) ( l )
| Th= |  | ( l )
Note on C14: シャワー：20 (l/min) カ ラ ン ：10 (l/min)
Note on D10: 男：30 （l/回） 女：５0 （l/回） 60℃において リゾート施設、 スポーツ施設は３０％増
Note on E10: 一般的に６０℃
Note on E16: 一般的に４３℃
Note on H16: 共同浴場、寮：0.9～1.0 レジャー施設：0.6～0.8

## 瞬間式湯沸器
瞬 間 式 湯 沸 器 の 算 定
「器具種別給湯量」による給湯量 |  |  | 器具種別給湯量 | 器 具 数 | qp1･N1, qp2･N2, | 同時使用率 | 給 湯 量
| 用 途 | 器具種別 | qp1,qp2, … | N1,N2, … | … | η | Ｑ (l/min)
|  |  | (l/min) | 個 |  |  | Q=(qp1･N1 +qp2･N2 + …)・η
[9 empty] | 13mm水栓 | ５～８
[9 empty] | シャワー | ７～１１
[9 empty] | η | 通常 １
「浴槽容量」による給湯量 |  | 給湯温度 | 給水温度 | 45-tc | 浴槽の有効 | 張湯時間 |  | 給 湯 量
| 用 途 |  |  | th-tc | 貯 湯 量 | Ｔ (min) | q/T | Q (l/min)
|  | th (℃) | tc (℃) |  | ｑ （ｌ） |  | (l/min) | Q=(q/T)(45-tc)/(th-tc) | T=15～30
tc≒5
加 熱 能 力 |  | 給 湯 量 | 給湯温度 | 給水温度 |  | 余裕係数 | 加 熱 能 力
| 用 途 |  |  |  | th-tc | Ｋ | H (kcal/h)
|  | Q (l/min) | th (℃) | tc (℃) | ℃ |  | H=60KQ(th-tc)
[9 empty] | 余裕係数 | 1.1～1.2
号 数 |  | 給 湯 量 | 給湯温度 | 給水温度 |  | 補正給湯量 |  | 号 数
| 用 途 |  |  |  | th-tc | Q' (l/min)
|  | Q (l/min) | th (℃) | tc (℃) | 42-tc | Q' =Q(th-tc)/(42-tc) |  | 号
給湯温度
|  | 洗面･湯沸室用 | 厨房用 | 浴場用 | 飲用
| 混合水栓 | ６０℃ | － | ６０℃ | －
| その他 | ４５℃ | ６０℃ | － | ９０℃

## 貯湯式湯沸器
貯 湯 式 湯 沸 器 の 算 定
貯 湯 量 | 使 用 者 種 別 |  | 使 用 者 算 出 方 法 |  |  | 計 算 式 |  | 人 員
Ｎ 人
|  | 給湯対象人員 | １人当りの |  | 連続出湯量 | 貯 湯 量
| 用 途 |  | 給 湯 量 | N・q | 係数 | Q (l)
|  | N （人） | q (l/人) | (l) | Ｋ１ | Q=N・q/K1
加 熱 能 力 |  | 給湯温度 | 給水温度 |  | 貯 湯 量 | 沸上げ時間 | 余裕係数 | 加 熱 能 力
| 用 途 |  |  | th-tc |  |  |  | H (kcal/h)
|  | th (℃) | tc (℃) | ℃ | Q (l/min) | Ｔ (ｈ) | Ｋ2 | H=K2Q(th-tc)/T

## 貯湯ﾀﾝｸ洗面
洗 面 ・ 湯 沸 室 用 と し て 利 用 す る 場 合
時 間 最 大 予 想 給 湯 量 | 使 用 者 種 別 |  | 使 用 者 算 出 方 法 |  |  | 計 算 式 |  | 人 員
Ｎ 人
| 合 計 | [6 empty] | 0
| 用 途 |  | １人当りの | 給湯対象人員 |  | 備 考
|  |  | 給 湯 量 |  | ｑd・Ｎ
|  |  | q d (l/d･人) | N （人）
| 器 具 種 別 |  | １台１日当りの | 台 数 | ｑ1・Ｎ１ | 備 考
給 湯 量
|  |  | q 1,q2(l/d･台) | N1,N2 (台) | ｑ2・Ｎ2
| 合 計 |  |  |  | 0
| 給湯温度 | 給水温度 |  | １ 日 当 り 給 湯 量 |  | 時間最大予想給湯量 | 時間最大予想
|  |  | 60-tc | Qd (l/d) |  | の１日当り給湯量に対 | 給 湯 量
| th (℃) | tc (℃) | th-tc | Qd={qd･N+(q1･N1+q2･N2)} |  | る割合 | Qhm (l/h)
|  |  |  | ×(60-tc)/(th-tc) |  | K1 | Qhm=K1・Qd
加熱能力 | 時間最大予想給湯量 |  | th-tc | 加熱能力の時 | 加 熱 能 力 | 備 考
|  |  |  | 間最大に対す | H (kcal/h)
| Qhm (l/h) |  | (℃) | る割合 K2 | H=K2Qhm(th-tc)
|  |  | 0 | 1
貯湯量 | 時間最大予想給湯量 |  |  | 貯湯量の時間 | 貯 湯 量 | 備 考
|  |  |  | 最大に対する | Q (l)
| Qhm (l/h) |  |  | 割合 K3 | Q=K3･Qhm
1
蒸気消費量 | 加熱能力 |  | 余裕係数 | 蒸気の凝縮 | 加熱器効率 | 蒸気消費量 | 備 考
| H |  | K4 | 潜熱 γ | η | G kg/h
| kcal/h |  |  | kcal/kg |  | G=K4･H/(γ･η)
|  |  |  | 540 | 1

## 貯湯ﾀﾝｸ厨房
厨 房 用 と し て 利 用 す る 場 合
時 間 最 大 予 想 給 湯 量 | 器 具 種 別 | 時間最大給湯量 | 器 具 数 | q1･N1, q2･N2,… | 給湯温度 | 給水温度
|  | q1,q2, … l/h | N1,N2,… 個 | l/h | th (℃) | tc (℃)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 |  | 時間最大予想給湯量
|  |  |  | 0 | 60-tc | Qhm (l/h)
|  |  |  | 0 | th-tc | Qhm=(q1･N1+q2･N2+…)
|  |  |  | 0 |  | ×( 60-tc)/(th-tc)
| 合 計 |  |  | 0
加熱能力 | 時間最大予想給湯量 | th-tc | 加熱能力の時 | 加 熱 能 力 | 備 考
|  |  | 間最大に対す | H (kcal/h)
| Qhm (l/h) | (℃) | る割合 K2 | H=K2Qhm(th-tc)
|  | 0 | 1
貯湯量 | 時間最大予想給湯量 |  | 貯湯量の時間 | 貯 湯 量 | 備 考
|  |  | 最大に対する | Q (l)
| Qhm (l/h) |  | 割合 K3 | Q=K3･Qhm
1
蒸気消費量 | 加熱能力 | 余裕係数 | 蒸気の凝縮 | 加熱器効率 | 蒸気消費量 | 備 考
| H | K4 | 潜熱 γ | η | G kg/h
| kcal/h |  | kcal/kg |  | G=K4･H/(γ･η)
|  |  | 540 | 1

## 貯湯ﾀﾝｸ浴場
浴 場 用 と し て 利 用 す る 場 合
時 間 最 大 予 想 給 湯 量 | 浴槽の有効貯湯量 |  | １人当たり | １人当たり上が | １時間当たり | 張湯時間 | 給湯温度 | 給水温度
|  |  | 補給水量 | り湯使用量 | 入浴人員
| qB (l) |  | q1 (l/人) | q2 (l/人) | N (人/h) | T (h) | th (℃) | tc (℃)
計算式 １）
| 時間最大予想給湯量 |  | Qhm (l/h)
Qhm=qB ・(45-tc)/(th-tc) +(q1+q2)・Ｎ・(1-T)・(60-tc)/(th-tc)
Qhm=
計算式 2）
| 時間最大予想給湯量 |  | Qhm (l/h)
Qhm=(q1+q2)・Ｎ・(60-tc)/(th-tc)
Qhm=
| 計算式 1）と | 計算式 2） の大きい値を採用する。
Qhm (l/h)=
加熱能力 | 時間最大予想給湯量 |  | th-tc | 加熱能力の時 | 加 熱 能 力 | 備 考
|  |  |  | 間最大に対す | H (kcal/h)
| Qhm (l/h) |  | (℃) | る割合 K2 | H=K2Qhm(th-tc)
|  |  | 0 | 1
貯湯量 | 時間最大予想給湯量 |  |  | 貯湯量の時間 | 貯 湯 量 | 備 考
|  |  |  | 最大に対する | Q (l)
| Qhm (l/h) |  |  | 割合 K3 | Q=K3･Qhm
1
蒸気消費量 | 加熱能力 |  | 余裕係数 | 蒸気の凝縮 | 加熱器効率 | 蒸気消費量 |  | 備 考
| H |  | K4 | 潜熱 γ | η | G kg/h
| kcal/h |  |  | kcal/kg |  | G=K4･H/(γ･η)
|  |  |  | 540 | 1

## 混合湯
□湯と水を混合して適温の使用温度にするための給湯量と給水量の割合は
| q | = | tm-tc | = | 0.73
| Q+q |  | th-tc
ここに、 | Q | ： | 給水量 | ［L］
| q | ： | 給湯量 | ［L］
| tm | ： | 使用温度 | ［℃］ | = | 45 | ［℃］
| th | ： | 給湯温度 | ［℃］ | = | 60 | ［℃］
| tc | ： | 給水温度 | ［℃］ | = | 5 | ［℃］

## 計算書 (hidden)
器具種別 | １回当り 使用水量 | １時間当り使用回数
大便器（洗浄弁） | 13 | 10
大便器（洗浄タンク） | 8 | 10
小便器（洗浄弁） | 5 | 12
小便器（洗浄タンク） | 4 | 12
手洗器 | 3 | 12
洗面器 | 10 | 8
流し類（13mm水栓） | 15 | 10
流し類（20mm水栓） | 25 | 10
洋風浴槽 | 125 | 6
シャワー | 40 | 3