## 原価低減電気
□電気設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
E-01 | GE001 | 引込方式 | 構内柱建柱または地中引込を架空引込に変更
E-02 | GE002 | 受変電設備 | 変電設備分散による低圧幹線減少
| GE003 |  | 変電設備を負荷の中心に配置
| GE004 |  | キュービクルを省スペース型に変更
| GE005 |  | 変圧器容量、台数、形式の変更（バンクの見直し）
| GE006 |  | 変圧器種類の変更（乾式を油入に）
| GE007 |  | 遮断機、負荷開閉器の仕様変更（VCBの３段積）
| GE008 |  | 遮断機、負荷開閉器の仕様変更（VCB固定型）
| GE009 |  | メーカー標準仕様のキュービクルに変更
E-03 | GE010 | 発電機設備 | 非常用発電機の容量、仕様の検討（低騒音タイプを標準タイプに）
| GE011 |  | 非常用発電機の容量、仕様の検討（燃料槽、冷却水槽の搭載型に）
E-04 | GE012 | 蓄電池設備 | 非常用発電機を即時起動型に変更し、蓄電池設備の見直し。
E-05 | GE013 | 幹線設備 | 幹線サイズの見直し（負荷電流、線路亘長、電圧降下、需要率ﾁｪｯｸ）
| GE014 |  | 幹線ルートの見直し
| GE015 |  | EPSの位置の見直し
| GE016 |  | 分電盤取付位置の検討による二次側配線の短縮化
| GE017 |  | 分電盤の統合はできないか
E-06 | GE018 | 照明設備 | 器具仕様の変更（埋込型を薄型直付けに）
| GE019 |  | 器具仕様の変更（特注器具をメーカー標準器具に）
| GE020 |  | 器具仕様の変更（FL40Wを110Wにし、器具台数を減少）
| GE021 |  | 器具仕様の変更（間接照明を直接照明に）
| GE022 |  | 照度の見直しにより器具台数を減少
| GE023 |  | 非常照明の電池内蔵型の採用（100～150台以下の場合）
□電気設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
E-06 | GE024 |  | 非常照明の電池内蔵型を一般蛍光灯＋非常灯に変更
| GE025 |  | 外灯のW数を大きくし、本数を減らせないか
| GE026 |  | 工場、駐車場照明にメッセンジャー使用方式の採用
| GE027 |  | リモコンスイッチを一般スイッチに変更できないか
E-07 | GE028 | 電線管材料 | コンクリート埋設CP、PF管をCD管に変更
| GE029 |  | いんぺい部CP管をPF管に変更
| GE030 |  | フロアーダクトを配管、床ピットに変更
| GE031 |  | 屋外ハンドホールの強電、弱電一体化
| GE032 |  | 地中SGP、PE管をFEP管に変更
E-08 | GE033 | ケーブル工事 | 天井内いんぺい配管工事をVV-Fケーブル工事に変更
| GE034 |  | 幹線をケーブルラック＋ケーブル工事に変更
| GE035 |  | 屋外地中配線をコルゲートケーブル（直埋）に変更
| GE036 |  | ボックスレスで配線器具取付け
E-09 | GE037 | ユニット化 | プレハブ幹線の採用
| GE038 |  | 共同住宅、ホテル内個室のユニットケーブル採用
| GE039 |  | システム天井の検討
E-10 | GE040 | 接地工事 | 接地極の共有化（A,C,D種）
E-11 | GE041 | 工事区分 | 基礎工事、天井開口補強等を建築工事に移行
| GE042 |  | 掘削埋戻し工事を建築工事に移行
E-12 | GE043 | メーカリスト | メーカーリストの見直し
| GE044 |  | 特定メーカーの仕様を他社同等品に見直し
E-13 | GE045 | 機器仕様 | 特定仕様をメーカー標準仕様に見直し
| GE046 |  | ハンドホールは既製品を採用
□電気設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
E-13 | GE047 |  | EPS内の盤類前面扉を省略
E-14 | GE048 | 数量確認 | 外注見積の数量をチェックし、増減の調整をする
| GE049 |  | 補給数量のチェック
E-15 | GE050 | 産業廃棄物 | 残材や梱包材の削減の工夫

## 原価低減衛生
□給排水、衛生設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
P-01 | GP001 | 給水方式 | 重力方式をポンプ直送方式に（建築と併せて検討）
| GP002 |  | ブースター直結方式の検討
| GP003 |  | 配管サイズの検討（ピーク使用水量の検討）
| GP004 |  | 配管サイズの検討（主管サイズの流速2m/sまで許容：騒音問題はクリア）
| GP005 |  | 直送方式において、インバータ方式を吐出圧一定型または台数制御方式に
| GP006 |  | 系統数の検討
P-02 | GP007 | 水槽 | FRP水槽の仕様変更（複合板を単板に）
P-03 | GP008 | 給湯方式 | 暖房用ボイラとの併用を検討
| GP009 |  | 台数の見直し（２缶式を１缶式に）
| GP010 |  | SUS製貯湯槽を鋼板製＋コンクリートライニングまたはゴムライニングに
| GP011 |  | ボイラ＋貯湯槽方式を貯湯型ボイラに変更
| GP012 |  | 局所給湯の採用
P-04 | GP013 | 排水通気方式 | 汚水･雑排水立て管系統の合理化（合流単管排水継手方式の採用）
| GP014 |  | １階汚水･雑排水分流方式を合流方式に変更
| GP015 |  | ループ通気管の省略（１管式伸頂通気方式の検討）
| GP016 |  | ドルゴ通気の採用
P-05 | GP017 | 消火設備 | 高感度型スプリンクラーの採用を検討
| GP018 |  | 区画によるスプリンクラー免除の検討
| GP019 |  | 特例の検討によるスプリンクラー、屋内消火栓、自火報の免除
| GP020 |  | 地階の連結散水設備をスプリンクラー設備に変更
| GP021 |  | 固定式泡消火･粉末消火設備を移動式設備に変更（開口部を増やす）
| GP022 |  | 消火栓ボックス類でｽﾃﾝﾚｽ製を鋼板製または溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げに変更
| GP023 |  | 消火プレハブ配管の採用を検討
□給排水、衛生設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
P-06 | GP024 | 管材料･ルート | 給水管：SGP-VAをHIVPに変更
| GP025 |  | 給湯管：銅管を耐熱樹脂管に変更
| GP026 |  | 排水：鋼管、鋳鉄管をVP、耐火二層管に変更
| GP027 |  | 屋外給水管：SGP-VDをHIVPに変更
| GP028 |  | 屋外排水管：D-VAをVPに変更
| GP029 |  | 樹脂管サヤ管工法を樹脂管単管工法に変更
| GP030 |  | 銅管ＬタイプをＭタイプ
| GP031 |  | バイパス機能内蔵減圧弁の採用
| GP032 |  | 配管ルート、配管サイズ、ＰＳの位置の見直し
| GP033 |  | 浴槽追焚き配管の中止
| GP034 |  | 給湯配管を樹脂管による天井配管とする。（二重床不要、保温不要）
P-07 | GP035 | プレハブ化 | 電気温水器廻りの配管をプレハブ化
| GP036 |  | トイレユニットの採用（集合住宅）ができないか。
| GP037 |  | スプリンクラー、泡消火の巻き出し配管のプレハブ工法の採用
| GP038 |  | ガス湯沸器廻りのプレハブ化
P-08 | GP039 | 保温、防露 | 保温筒を保温帯に変更
| GP040 |  | フォームポリスチレンをグラスウール巻きに（屋内部）
| GP041 |  | 屋内消火管の保温工事を取り止め
| GP042 |  | 外部SUSラッキング工事をカラー鉄板、アルミ、樹脂ラッキング工事に変更
| GP043 |  | 防露材料設置場所の見直し
| GP044 |  | 綿布＋目止め＋OPを保温帯＋亀甲網に変更
| GP045 |  | 保温厚の見直し
| GP046 |  | PS内の排水立管の防露取り止め
□給排水、衛生設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
P-09 | GP0４７ | 工事区分 | 基礎工事、天井開口補強等を建築工事に移行
| GP048 |  | 掘削埋戻し工事を建築工事に移行
P-10 | GP049 | メーカリスト | メーカーリストの見直し
| GP050 |  | 特定メーカーの仕様を他社同等品に見直し
P-11 | GP051 | 機器仕様 | 特定仕様をメーカー標準仕様に見直し
| GP052 |  | 防振基礎･架台をゴムパッドに変更
| GP053 |  | 能力チェック
P-12 | GP054 | 外構 | 散水栓の配置見直しにより、個数の減少ができないか
| GP055 |  | 現場打ち会所を既製コンクリート会所に変更
| GP056 |  | 現場打ち会所を樹脂製インバート会所に変更
| GP057 |  | ピット内配管経路変更にて会所を減少できないか
| GP058 |  | ガス引き込みルートの変更（公道から私道）により負担金の低減
P-13 | GP059 | 数量確認 | 外注見積の数量をチェックし、増減の調整をする
| GP060 |  | 余裕率のチェック
P-14 | GP061 | 工費の妥当性 | 搬入据付費、工費が妥当な歩掛かり及び労務単価になっているか
| GP062 |  | 消耗品雑材料、運搬費、雑費等は妥当な金額になっているか
| GP063 |  | サブコンの諸経費は妥当な金額になっているか
P-15 | GP064 | 産業廃棄物 | 残材や梱包材の削減の工夫

## 原価低減空調
□空調・換気設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
A-01 | GA001 | 空調負荷 | 空調負荷チェックにより熱源機器容量の見直し（日陰部分の考慮）
| GA002 |  | 空調負荷チェックにより熱源機器容量の見直し（外気条件の見直し）
A-02 | GA003 | 空調システム | 複数台熱源機器（台数制御）を統合する
| GA004 |  | ビルマルの室外機容量を大きくし、室外機台数･冷媒系統を減少する
| GA005 |  | 天井埋込型を天井カセット型に変更
| GA006 |  | ポンプインバータ方式を定流量方式に変更
| GA007 |  | 大温度差方式の採用を検討
| GA008 |  | 密閉型クーリングタワーを開放式に変更（水質、騒音注意）
| GA009 |  | 空調システム、系統数の見直し
A-03 | GA010 | 換気（集合住宅） | 便所、浴室の単独換気方法の見直し（二管路管採用）
| GA011 |  | 便所、浴室の単独換気方法の見直し（３方向吸込み、１方向吹出し）
| GA012 |  | 塩ビコーティングSPダクトを亜鉛メッキSPダクトに変更
A-04 | GA013 | 換気システム | 駐車場換気システム（建築開口部を広げて、自然換気方式に変更）
| GA014 |  | 駐車場換気システム（デリベント方式の検討）
| GA015 |  | 駐車場換気システム（１種換気を２種または３種換気に変更）
| GA016 |  | 換気システム、系統数の見直し
A-05 | GA017 | 自動制御 | 自動制御方式の見直し（電子式を電気式に）
| GA018 |  | 自動制御方式の見直し（冷却水：３方弁をワックス弁に）
| GA019 |  | 加湿方式の見直し（水スプレー方式の採用と湿度条件の見直し）
| GA020 |  | 自動制御方式の見直し（VAV方式をCAV方式に）
| GA021 |  | 自動制御方式の見直し（２方弁を３方弁制御に）
| GA022 |  | 自動制御盤の価格は適正か
| GA023 |  | 機器材料費並びに経費は適正か
□空調・換気設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
A-06 | GA024 | 機械排煙設備 | 自然排煙方式への変更検討
| GA025 |  | 排煙免除の検討（建告第３３号）
| GA026 |  | 排煙免除の検討（泡消火設備を粉末消火設備に変更）
| GA027 |  | 区画面積の均一化による排煙風量の少量化
| GA028 |  | 立ダクトの配置検討による横引ダクトの削減化
| GA029 |  | 排煙シャフトを建物中央に配置し、排煙ダクトの長さを低減
A-07 | GA030 | 材料・ルート | ダクト（鉄板＋保温材）をグラスウールダクトに変更
| GA031 |  | ドレン管SGPをVPまたはTMPに変更
| GA032 |  | 冷却水管VLPをSGPまたはVPに変更
| GA033 |  | バルブJIS10k、5kをメーカ10k,5kに変更
| GA034 |  | 角型アネモを丸型アネモに変更
| GA035 |  | 吹出口長尺タイプを普及タイプに変更
| GA036 |  | シロッコファンを軸流ファンに変更
| GA037 |  | エアーフィルタ仕様見直し（ロングライフタイプを標準品に）
| GA038 |  | 室外機位置の見直しにより冷媒配管の長さを低減（冷却塔と冷凍機も同じ）
| GA039 |  | 立ダクトの分散配置による横引きダクトの削減化
| GA040 |  | 基礎仕様の見直し（特に空調機室外機）
| GA041 |  | 給排水・空調機械室を集約合理化できないか
A-08 | GA042 | プレハブ化 | FCU廻りの冷温水管をプレハブ化（保温付架橋ポリエチレン管の採用）
A-09 | GA043 | 配管方式 | FCUは移管方式の見直し（ﾘﾊﾞｰｽﾘﾀｰﾝ方式をﾀﾞｲﾚｸﾄﾘﾀｰﾝ方式に）
A-10 | GA044 | 保温 | 外部SUSラッキングをカラー鉄板ラッキングに変更
| GA045 |  | 冷媒管保温仕様はメーカ標準仕様を採用
| GA046 |  | 屋上冷媒管ﾗｯｷﾝｸﾞ（多系統）をﾒｰｶ標準仕様にて塩ビﾀﾞｸﾄ内に布設
□空調・換気設備工事
項目№ | 分類ｺｰﾄﾞ | 分類項目 | 原 価 低 減 項 目 | 検 討 事 項 | 採 否 | 備 考
| GA047 | 保温 | 露出仕様の検討
A-11 | GA048 | ダクト | 天井内チャンーバー方式の採用によるレタンダクトの削減
| GA049 |  | 保温内貼フレキシブルダクトの採用による工数の低減
| GA050 |  | 共板工法またはスライド工法による工数の低減
| GA051 |  | ダクトサイズの選定は定圧法のみではなく、風速基準による見直し
A-11 | GA052 | 工事区分 | 基礎工事、天井開口補強等を建築工事に移行
A-12 | GA053 | メーカリスト | メーカーリストの見直し
| GA054 |  | 特定メーカーの仕様を他社同等品に見直し
A-13 | GA055 | 機器仕様 | 特定仕様をメーカー標準仕様に見直し
| GA056 |  | ファンコイルカバーの仕様変更
A-14 | GA057 | 数量確認 | 外注見積の数量をチェックし、増減の調整をする
| GA058 |  | 余裕率のチェック
A-15 | GA059 | 工費の妥当性 | 搬入据付費、工費が妥当な歩掛かり及び労務単価になっているか
| GA060 |  | 消耗品雑材料、運搬費、雑費等は妥当な金額になっているか
| GA061 |  | サブコンの諸経費は妥当な金額になっているか
A-16 | GA062 | 産業廃棄物 | 残材や梱包材の削減の工夫