## 表紙
設 計 計 算 書
平成 年 月
確 認 印

## 給水量
給 水 器 具 数 に よ り 生 活 用 水 を 算 定 す る 場 合
生 活 用 水 | 器 具 種 別 | １回当り使用水量 | １時間当り使用回数 | 器 具 数 | 時間最大予想給水量 |  |  | ：欄に入力
|  | ｑ | ｎ | Ｎ | ｑhm (ｌ/h)
|  | (ｌ/回･個) | (回数/ｈ) | (個) | ｑhm=q・ｎ・Ｎ |  |  | ：欄は選択
大便器（洗浄弁）
大便器（洗浄タンク）
小便器（洗浄弁）
小便器（洗浄タンク）
手洗器
洗面器
流し類（13mm水栓）
流し類（20mm水栓）
洋風浴槽
シャワー
|  |  |  | 合 計 Ｑhm | 0
冷却塔補給給水 | 冷凍機形式 | 冷凍機能力 | 1USRT当り | 補給水係数 | 時間平均補給水量 |  | □概算用冷凍能力の算定
|  |  | 冷却水量 |  | Qch (l/h) |  | 概算RT=空調面積（㎡）×150～200(Kcal/h㎡)/3,024(Kcal/USRT)
|  | RT (USRT) | qc (l/min・USRT) | K3 | Qch=60･K3・qc・RT
|  | 0 | [5 empty] | ㎡ | 0 |  | 圧縮式冷凍機 | 13 | 0.01
|  | 0 | [5 empty] | ㎡ | 0 |  | 一重効用吸収冷凍機 | 17 | 0.015
|  | 0 | [5 empty] | ㎡ | 0 |  | 二重効用吸収冷凍機 | 17 | 0.01
|  |  |  | 合計 Ｑch | 0 | [5 empty] | ﾋｰﾎﾟﾝﾁﾗｰ | 17 | 0.01
給 水 量 計 算 | 用 途 | 時間平均予想給水量 | 時間最大使用係数 | 時間最大予想給水量 | 瞬時最大使用係数 | 瞬時最大予想給水量 |  |  |  |  | 直焚吸収冷温水機 | 17 | 0.01
|  | Qh (l/h) |  | Ｑhm (l/h) |  | Ｑp (l/min) |  |  |  |  | 小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ | 17 | 0.01
|  | QH=Qhm/K1 | K1 | Qhm=K1・Qh | K2 | Qp=K2・Qhm/60
| 生 活 用 水 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0
| 用 途 | 時間平均補給水量 | 時間最大使用係数 | 時間最大補給水量 |  | 瞬時最大補給水量
|  |  |  | Ｑchm (l/h) |  | Ｑcp (l/min)
|  | Qch (ｌ/h) | K4 | Qchm=K4・Qch |  | Qcp=Qchm/60
| 冷却塔補給水 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0
| 用 途 | 時間平均予想給水量 Qxh (l/h) | 時間最大使用係数 | 時間最大予想給水量 Ｑxhm (l/h) | 瞬時最大使用係数 | 瞬時最大予想給水量 Ｑxp (l/min) | □自家発電機用冷却水量
Qeh(l/h)=30～40(l/kVA･h)×発電機出力(kVA)
[8 empty] | kVA | 0 |  | 自家発電機
□プールの補給水量
[7 empty] | Qfd(m3/d)=プールの容積(m3)×0.05～0.2 |  |  |  | プール
Qfh(m3/h)=Qfd/24
[8 empty] | m3 | 0
|  | 時間平均予想給水量 |  | 時間最大予想給水量 |  | 瞬時最大予想給水量
|  | QH (l/h) |  | QHM (l/h) |  | Qp (l/min)
|  | QH=Qh+Qch |  | QHM=Qhm+Qchm |  | Qp=Qp+Qcp
|  | +(Qxh) |  | +(Qxhm) |  | +(Qxp)
| 集 計 | 0 |  | 0 |  | 0
Note on D25: デフォルトは200Kcal/m2で、自動 計算。能力数値が明確な場合は 修正上書きのこと。

## 配管算定
等摩擦抵抗法による場合 |  | Ｃ＝ | 130 |  | Ｒ＝ | #VALUE! | mmＨ2Ｏ/m | 大便器ＦＶの有無 |  |  | 有 |  | 設置場所：
摩擦抵抗一定 | [10 empty] | 無
大便器ＦＶの有無 | 無
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
イ
大便器ＦＶの有無 | 無
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ロ
大便器ＦＶの有無 | 無
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ハ
大便器ＦＶの有無 | 無
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ニ
大便器ＦＶの有無 | 有
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
イ | ロ | #VALUE! | × | #VALUE! |  | ハ |  | #VALUE! | × | #VALUE! | ニ |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
合計
[12 empty] | 器 具 名 |  |  |  |  | 器具負荷単位累計 | × | 同時使用流量 L/min
[12 empty] | 器具給水負荷単位 |  |  |  |  | 管 径

## 給水負荷単位
器 具 名 | 器具給水 負荷単位 |  | 区 間 | [17 empty] | ：欄に入力
|  |  | P1 |  | 階 | 5 |  | 階 | 4 |  | 階 | 3 |  | 階 | 2 |  | 階 | 1 |  | 階
|  |  | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計
| 公衆用 | 私室用 | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用
大便器（洗浄弁） | 10 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大便器（洗浄弁）小計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大便器（洗浄弁）累計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大便器（洗浄タンク） | 5 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
小便器（洗浄弁） | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
小便器（洗浄タンク） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
洗面器（給水栓） | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
手洗器（給水栓） | 1 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
医療用洗面器(給水栓) | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
事務室用流し（給水栓） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
台所流し（給水栓） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
料理場流し（給水栓） | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
料理場流し（混合弁） | 3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
食器洗い流し（給水栓） | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
連合流し（給水栓） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
洗面流し（水栓１個毎） | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
掃除流し（給水栓） | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浴槽（給水栓） | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
シャワー（混合栓） | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浴室（大便器:洗浄弁） | 8 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浴室（大便器ﾀﾝｸ） | 6 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
水飲器（水飲み水栓） | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
湯沸器（ボールタップ） | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
散水・車庫（給水栓） | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 洗浄弁
計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | タンク
同時使用流量 Q1 (l/min) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
給水負荷単位による 給水立て管算出用 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計
|  |  | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1
|  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
負 荷 単 位 以外の 器 具 名 | 瞬時最大流量 qp (l/min) |  | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
全 給 水 器 具 数 ［合計］ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
全給水器具数-洗浄弁式大便器数 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
同時使用流量 Q2 (l/min) ［各階系統主管算出用］ |  |  | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２
流 量 累 計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
全 給 水 器 具 数 ［累計］ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
全給水器具数-洗浄弁式大便器数［累計］ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２
給水立て管算出用
注） 給湯栓併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の3/4とする。
[22 empty] | 一般器具数 | 同時使用率
[22 empty] | 1 | 1
[22 empty] | 2.1 | 0.7
[22 empty] | 4.1 | 0.55
[22 empty] | 8.1 | 0.48
[22 empty] | 12.1 | 0.45
[22 empty] | 16.1 | 0.42
[22 empty] | 24.1 | 0.4
[22 empty] | 32.1 | 0.39
[22 empty] | 40.1 | 0.38
[22 empty] | 50.1 | 0.35
[22 empty] | 70.1 | 0.33
Note on E3: 高層階より記入 ：右へ低層階

## 立て主管
受水タンク以降の給水立て管主管系統図
[10 empty] | P1 | 階系
L
代表水栓(1)
| 0 |  | × | #VALUE! | [12 empty] | m
[10 empty] | 5 | 階系
[6 empty] | J |  | K | 0 |  | × | #VALUE!
代表水栓(2)
| 0 |  | × | #VALUE!
[10 empty] | 4 | 階系
[6 empty] | H |  | I | 0 |  | × | #VALUE!
| 0 |  | × | #VALUE!
[10 empty] | 3 | 階系
[6 empty] | F |  | G | 0 |  | × | #VALUE!
| 0 |  | × | #VALUE! | [12 empty] | m
[10 empty] | 2 | 階系
[6 empty] | D |  | E | 0 |  | × | #VALUE!
| 0 |  | × | #VALUE!
B
[10 empty] | 1 | 階系
[8 empty] | C | 0 |  | × | #VALUE!
受水タンク
A
|  | 0 |  | × | #VALUE!
[13 empty] | 器具給水負荷 単位（累計） |  | × | 同時使用流量 Ｑ１ ｌ/min

## 給水配管
タ ン ク レ ス ブ ー ス タ ー 方 式 の 場 合
給 水 引 込 管 | 水道本管 |  | 高低差 | 定水位調整弁 | 量水器摩擦 | 配管実長 | 局部抵抗相当長 | 計 算 式 | 配管許容摩擦 | ：欄に入力
| 水圧 |  |  | 必要最小圧力 | 損失水頭 |  | L2(m) | R=1,000(H1-H2 | 抵 抗 | ：欄は選択
| H1(mH2O) |  | H2(m) | H3(mH2O) | H4(mH2O) | L1(m) | L2=0.5 L1 | -H3-H4)/(L1+L2) | R(mmH2O/m)
|  |  |  | 3 | 0.5 |  | 0
| 時間平均予想 |  | 計 算 式 |  | 平均流量 | 推奨流速 | 推奨摩擦抵抗 | 配管許容摩擦 | 管 径 |  | 推奨摩擦抵抗 | <
| 給水量 | [6 empty] | 抵 抗 | 推奨摩擦抵抗 |  | 許容摩擦抵抗 | >
| QH(l/h) |  |  |  | Q(l/min) | (m/sec) | (mmH2O/m) | (mmH2O/m) | により決定
| 0 |  | Q=QH/60 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
受 水 タ ン ク 以 降 の 給 水 管 |  |  |  | 給水負荷単位 | 瞬時最大流量 | 同時使用流量 | 管 径 | 備 考
| 階 | 区間 | 給水負荷単位 | 同時使用流量 | 同時使用流量 | Q=Q1+Q2
|  |  |  | Q1(l/min) | Q2(l/min) | (l/min)
各階系統主管
| P1 | J-L | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | J-K | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | H-I | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | F-G | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | D-E | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 1 | B-C | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
給水立て主管
| 5 | H-J | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | F-H | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | D-F | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | B-D | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 1 | A-B | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 受水タンク出口給水管同時使用流量 |  | 推奨流速 | 推奨摩擦抵抗 | 給水ポンプユニットのユニット給水量から求めた推奨摩擦抵抗及び同時使用流量（Ｑ）に基づき各管径を決定する。
| Q(l/min) |  | (m/sec) | (mmH2O/m)
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Note on E5: 受水槽への給水管出口が水道本管より上方の場合は正の値
Note on H5: 水道本管取出し位置から受水槽への給水管出口まで
Note on L7: 摩擦抵抗が少ない値を採用
Note on L10: デフォルト 推奨摩擦抵抗使用 配管許容摩擦抵抗使用の場合はEngBVF関数の摩擦抵抗値の指定セルを変更の事 通常の配管ではデフォルト値 が優先と思われる。

## ﾀﾝｸ・給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
タ ン ク レ ス ブ ー ス タ ー 方 式 の 場 合
タ ン ク | 用 途 | 時 間 最 大 | 貯蔵時間 |  |  | タンク容量 | [8 empty] | ：欄に入力
|  | 予想給水量 | t1 | 計 算 式 |  | QTW | [8 empty] | ：欄は選択
|  | QHM=(l/h) | (h) |  |  | (m3)
| 受水タンク | 0 | 2 | 受水タンク |  | 0 | [7 empty] | 0
QTW=QHM・t1/1,000
給 水 ポ ン プ ユ ニ ッ ト | 用 途 | 瞬 時 最 大 | 受 水 タ ン ク | ユニット給水量 |  | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ１台当り給水量 | 代表水栓器具
|  | 予想給水量 | 出口給水管 | ＱPU (l/min) |  | 台 数
|  | QP | 同時使用流量 | QP>Q のとき =QP |  | Ｎ | QPU'(I/min)
|  | (ｌ/min) | Q(l/min) | QP≦Q のとき =Q |  | (台) | QPU'≒QPU/N
| 受水タンク | 0 | #VALUE!
| 区 分 |  | 抵抗種別ご | 抵抗種別ご | 配管実長・ | 1m当り配管 | 抵抗・高低差 | 余裕 係数 | ユニット |  | ポンプ揚程
|  |  | との相当長 | との個別 | 配管相当長 | 摩擦抵抗 | 必要最小 |  | 揚程
|  |  | l1,l2… | N1,N2… | L,l1・N1+… | R | 圧 力 |  | HPU |  | HPU'
[5 empty] | l2・N2+… |  | H1,H2,H3,H4
|  |  | (m/個) | (個) | (m) | (mmH2O/m) | (mH2O) | K | (mH2O) |  | (mH2O)
| 直管部抵抗 Ｈ１ |  |  |  |  | #VALUE!
給水管局部抵抗 Ｈ２
簡便法 H2=1.0*H1
| 高低差 H3 | [5 empty] | 0
必要最低圧力 H4
| 計 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  | 0
| 用 途 | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ１台当り給水量 | ポンプ楊程 | ポ ン プ 形 式 |  | 吸込口径 | 電 源 |  | 電動機 | 極 数 |  | 台 数
出 力
|  |  | HPU' | [12 empty] | P所要動力 | P=(r×Q×H)/(6120×η)
|  | QPU'(I/min) | (mH2O) |  |  | (mm) | (相・V・Hz) |  | (kW) | (極) | (極) | (台)
| 受水タンク |  | 0 |  |  |  | 3相 200V 60Hz | [5 empty] | 概算容量 |  |  | 渦巻きポンプ
[13 empty] | ポンプ効率 | 電動機 KW |  | タービンポンプ
[16 empty] | 電動機計算値 | 選定電動機
[16 empty] | 0.001 | 0.4
[16 empty] | 0.401 | 0.75
[16 empty] | 0.751 | 1.5
[16 empty] | 1.501 | 2.2
[16 empty] | 2.201 | 3.7
[16 empty] | 3.701 | 5.5
[16 empty] | 5.501 | 7.5
[16 empty] | 7.501 | 11
[16 empty] | 11.001 | 15
[16 empty] | 15.001 | 18.5
[16 empty] | 18.501 | 22
[16 empty] | 22.001 | 26
Note on G21: Ｌ：受水タンクから代表給水器具までの配管実長
Note on J9: 配管抵抗、高低差、必要最小圧力の和が最大となる給水器具 不明な場合は、最遠位置にある給水器具、最高位置にある給水器具、必要最小圧力の高い器具等いくつかの給水器具 に対して揚程計算を行う。

## 計算書 (hidden)
器具種別 | １回当り 使用水量 | １時間当り使用回数
大便器（洗浄弁） | 13 | 10
大便器（洗浄タンク） | 8 | 10
小便器（洗浄弁） | 5 | 12
小便器（洗浄タンク） | 4 | 12
手洗器 | 3 | 12
洗面器 | 10 | 8
流し類（13mm水栓） | 15 | 10
流し類（20mm水栓） | 25 | 10
洋風浴槽 | 125 | 6
シャワー | 40 | 3