## 表紙
設 計 計 算 書
平成 年 月
確 認 印

## 給水量
人 員 に よ り 生 活 用 水 を 算 定 す る 場 合
生 活 用 水 | 使 用 者 種 別 | 使用者数算出方法 |  | 計 算 式 |  | 人 員 |  | ：欄に入力
：欄は選択
[6 empty] | N （人） |  | 有効面積人員
|  | 対象人員=有効面積当たりの人員×(有効面積/延面積)×延面積 |  | N= (人)× × (㎡) |  | 0 |  | 面積比
延面積
□算出方法 例
対象人員=有効面積当たりの人員×(有効面積/延面積)×延面積
実数に基づく場合
| 使 用 者 種 別 | 人 員 | １人１日平均 使 用 水 量 | １日使用水量 | １日平均使用時間 | 時間平均予想 | ＿数に対する割合
|  |  |  | q d (l/d) |  | 給水量 q h (l/d) | 延面積1㎡当たり
|  | N （人） | q (l/d・人) | q d = N・q | t (h) | q h = q d/t
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 合計 Ｑh | 0
冷却塔補給給水 | 冷凍機形式 | 冷凍機能力 | 1USRT当り | 補給水係数 | 時間平均補給水量 |  | □概算用冷凍能力の算定
|  |  | 冷却水量 |  | Qch (l/h) |  | 概算RT=空調面積（㎡）×150～200(Kcal/h㎡)/3,024(Kcal/USRT)
|  | RT (USRT) | qc (l/min・USRT) | K3 | Qch=60･K3・qc・RT
|  | 0 | [5 empty] | ㎡ | 0 | 圧縮式冷凍機 | 13 | 0.01
|  | 0 | [5 empty] | ㎡ | 0 | 一重効用吸収冷凍機 | 17 | 0.015
|  | 0 | [5 empty] | ㎡ | 0 | 二重効用吸収冷凍機 | 17 | 0.01
|  |  |  | 合計 Ｑch | 0 |  |  |  |  | ﾋｰﾎﾟﾝﾁﾗｰ | 17 | 0.01
給 水 量 計 算 | 用 途 | 時間平均予想給水量 | 時間最大使用係数 | 時間最大予想給水量 Ｑhm (l/h) | 瞬時最大使用係数 | 瞬時最大予想給水量 Ｑp (l/min) |  |  |  | 直焚吸収冷温水機 | 17 | 0.01
[10 empty] | 小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ | 17 | 0.01
|  | Qh (l/h) | K1 | Qhm=K1・Qh | K2 | Qp=K2・Qhm/60
| 生 活 用 水 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0
| 用 途 | 時間平均補給水量 | 時間最大使用係数 | 時間最大補給水量 Ｑchm (l/h) |  | 瞬時最大補給水量 Ｑcp (l/min)
|  | Qch (ｌ/h) | K4 | Qchm=K4・Qch |  | Qcp=Qchm/60
| 冷却塔補給水 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0
| 用 途 | 時間平均予想給水量 Qxh (l/h) | 時間最大使用係数 | 時間最大予想給水量 Ｑxhm (l/h) | 瞬時最大使用係数 | 瞬時最大予想給水量 Ｑxp (l/min) | □自家発電機用冷却水量
Qeh(l/h)=30～40(l/kVA･h)×発電機出力(kVA)
[8 empty] | kVA | 0 | 自家発電機
□プールの補給水量
[7 empty] | Qfd(m3/d)=プールの容積(m3)×0.05～0.2 |  |  | プール
Qfh(m3/h)=Qfd/24
[8 empty] | m3 | 0
|  | 時間平均予想給水量 QH (l/h) |  | 時間最大予想給水量 QHM (l/h) |  | 瞬時最大予想給水量 Qp (l/min)
|  | QH=Qh+Qch |  | QHM=Qhm+Qchm |  | Qp=Qp+Qcp
|  | +(Qxh) |  | +(Qxhm) |  | +(Qxp)
| 集 計 | 0 |  | 0 |  | 0
Note on D3: 通常は下記の式による 人員等明確な場合または その他の条件による場合は手入力 ［参考］右下算出方法例 空調衛生学会等のデータ 活用 共同住宅の場合は別紙算定書による
Note on D22: デフォルトは200Kcal/m2で、自動 計算。能力数値が明確な場合は 修正上書きのこと。

## ﾀﾝｸ･揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
高 置 タ ン ク 方 式 の 場 合
タ ン ク | 用 途
|  | 時間最大予想給水量 | 貯蔵時間 | 瞬時最大予想給水量 | 揚水ポンプ揚水量 | 瞬時最大継続時間 | 揚水ポンプ最短運転時間 | 計 算 式 |  | タンク容量 |  |  | ：欄に入力
|  |  | t1 | [6 empty] | QTW |  |  | ：欄は選択
|  | QHM | t2 | Qp | QPW | t3 | t4 |  |  | QTWH
|  | (l/h) | (h) | (l/min) | (l/min) | (h) | (h) |  |  | (m3)
| 受水槽 | 0 | 2 | - | - | - | - | 受水タンク |  | QTW = | 0 | 0
QTW=QHM・t1/1,000
| 高置タンク | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 高置タンク |  | QTWH = | 0 | 0
QTWH=QHM・t2/1,000
又は
QTWH={60・(QP-QPW)t3+
60・QPW・T4}/1,000
揚 水 量 |  | 時間最大予想給水量 | 時間最大に対する割合 |  |  |  |  | 計 算 式 |  | 揚水量
| 用 途 | [8 empty] | QFW
|  | QHM (l/h) | K1 | [6 empty] | (l/min)
| 高置タンク | 0 | 1 |  |  |  |  | QPW=K1・QHM/60 |  | 0
揚 程 の 算 定 | 区 分 |  | 推奨流速 | 推奨摩擦 | 配管実長 | 1m当りの | 抵抗･水頭･高低差 |  | 余裕係数 | 揚 程
|  |  |  | 抵 抗 |  | 配管摩擦
[5 empty] | Ｌ | 抵抗 R | H1,H2,H3,H4 |  | K2 | HPW
|  |  | (v/sec) | (mmH2O/m) | (m) | (mmH2O/m) | (mmH2O/m) |  |  | (mH2O)
| 揚水管直管部抵抗 H1 | [5 empty] | H1=R・L/1,000
| 管径 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | H1= | #VALUE!
| 揚水管局部抵抗 H2 | [5 empty] | H2=1.0*H1(簡便法）
[7 empty] | H2= | #VALUE!
| 揚水管出口水頭 H3 | [5 empty] | H3=省略
余裕係数で処理
| 高低差 H4 | [5 empty] | H4=
|  | 計 | [5 empty] | #VALUE! | 1.1 | #VALUE!
揚水ポンプ |  | 揚水量 | 楊 程 |  |  |  | 電 源 |  | 電動機 | 極 数
| 用 途 | QPW | HPW | ポンプ形式 |  | 吸込口径 |  |  | 出 力 |  |  |  |  | P所要動力 | P=(r×Q×H)/(6120×η)
|  | (l/min) | (mH2O) |  |  | (mm) | (相・V・HZ) |  | (kw) | (極)
| 高置タンク | 0 | #VALUE! |  |  |  | 3相 200V 60Hz |  |  |  |  | 概算容量 |  | 渦巻きポンプ
[12 empty] | ポンプ効率 | 電動機 KW | タービンポンプ
[14 empty] | 電動機計算値 | 選定電動機
[14 empty] | 0.001 | 0.4
[14 empty] | 0.401 | 0.75
[14 empty] | 0.751 | 1.5
[14 empty] | 1.501 | 2.2
[14 empty] | 2.201 | 3.7
[14 empty] | 3.701 | 5.5
[14 empty] | 5.501 | 7.5
[14 empty] | 7.501 | 11
[14 empty] | 11.001 | 15
[14 empty] | 15.001 | 18.5
[14 empty] | 18.501 | 22
[14 empty] | 22.001 | 26
Note on J13: 季節的負荷変動が大きい場合等、長時間タンクに水が対流する場合

## 配管算定
等摩擦抵抗法による場合 |  | Ｃ＝ | 130 |  | Ｒ＝ | #VALUE! | mmＨ2Ｏ/m | 大便器ＦＶの有無 |  |  | 有 |  | 設置場所： | [9 empty] | ：欄に入力
摩擦抵抗一定 | [10 empty] | 無
大便器ＦＶの有無 | 有
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
イ
大便器ＦＶの有無 | 有
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ロ
大便器ＦＶの有無 | 無
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ハ
大便器ＦＶの有無 | 無
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ニ
大便器ＦＶの有無 | 有
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
イ | ロ | #VALUE! | × | #VALUE! |  | ハ |  | #VALUE! | × | #VALUE! | ニ |  |  | #VALUE! | × | #VALUE! |  |  | #VALUE! | × | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
合計
[12 empty] | 器 具 名 |  |  |  |  | 器具負荷単位累計 | × | 同時使用流量 ｌ/min
[12 empty] | 器具給水負荷単位 |  |  |  |  | 管 径

## 給水負荷単位
器 具 名 | 器具給水 負荷単位 |  | 区 間
|  |  | 1 |  | 階 | 2 |  | 階 | 3 |  | 階 | 4 |  | 階 | 5 |  | 階 | P1 |  | 階 | ：欄に入力
|  |  | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計 | 器具数 |  | 負荷 単位 小計
| 公衆用 | 私室用 | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用 |  | 公衆用 | 私室用
大便器（洗浄弁） | 10 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大便器（洗浄弁）小計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大便器（洗浄弁）累計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大便器（洗浄タンク） | 5 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
小便器（洗浄弁） | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
小便器（洗浄タンク） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
洗面器（給水栓） | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
手洗器（給水栓） | 1 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
医療用洗面器(給水栓) | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
事務室用流し（給水栓） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
台所流し（給水栓） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
料理場流し（給水栓） | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
料理場流し（混合弁） | 3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
食器洗い流し（給水栓） | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
連合流し（給水栓） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
洗面流し(水栓１個毎) | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
掃除流し（給水栓） | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浴槽（給水栓） | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
シャワー（混合栓） | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浴室(大便器:洗浄弁) | 8 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浴室（大便器ﾀﾝｸ） | 6 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
水飲器（水飲み水栓） | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
湯沸器（ボールタップ） | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
散水・車庫（給水栓） | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
同時使用流量 Q1 (l/min) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
給水負荷単位による 給水立て管算出用 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計 |  |  | 累 計
|  |  | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1 | 負 荷 単 位 |  | 同時使用流量 Q1
|  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
負 荷 単 位 以外の 器 具 名 | 瞬時最大流量 qp (l/min) |  | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計 | 器具数 |  | 流量小計
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
全 給 水 器 具 数 ［合計］ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
全給水器具数-洗浄弁式大便器数 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
同時使用流量 Q2 (l/min) ［各階系統主管算出用］ |  |  | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２
累 計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
全 給 水 器 具 数 ［累計］ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
全給水器具数-洗浄弁式大便器数［累計］ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２ | 同時使用率 η |  | 同時使用流量Ｑ２
給水立て管算出用
注） 給湯栓併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の3/4とする。
[21 empty] | 一般器具数 | 同時使用率
[21 empty] | 1 | 1
[21 empty] | 2.1 | 0.7
[21 empty] | 4.1 | 0.55
[21 empty] | 8.1 | 0.48
[21 empty] | 12.1 | 0.45
[21 empty] | 16.1 | 0.42
[21 empty] | 24.1 | 0.4
[21 empty] | 32.1 | 0.39
[21 empty] | 40.1 | 0.38
[21 empty] | 50.1 | 0.35
[21 empty] | 70.1 | 0.33
Note on E3: 低層階より記入 ；右へ高層階

## 立て主管
高置タンク以降の給水立て管主管系統図
[6 empty] | A | 高置タンク
| 0 | × | #VALUE! | [8 empty] | m
[7 empty] | P1 | 階系
|  |  |  | B | C | 0 |  | × | #VALUE! |  |  |  | m
代表水栓(1)
| 0 | × | #VALUE!
[7 empty] | 5 | 階系
|  |  |  | D | E | 0 |  | × | #VALUE!
代表水栓(2)
| 0 | × | #VALUE!
[7 empty] | 4 | 階系
|  |  |  | F | G | 0 |  | × | #VALUE!
| 0 | × | #VALUE!
[7 empty] | 3 | 階系
|  |  |  | H | I | 0 |  | × | #VALUE!
| 0 | × | #VALUE!
[7 empty] | 2 | 階系
|  |  |  | J | K | 0 |  | × | #VALUE!
[7 empty] | 1 | 階系
[5 empty] | L | 0 |  | × | #VALUE!
[10 empty] | 器具給水負荷 単位（累計） | × | 同時使用流量 Ｑ１ ｌ/min

## 給水配管
高 置 タ ン ク 方 式 の 場 合
給 水 引 込 管 | 水道本管 |  | 高低差 | 定水位調整弁 | 量水器摩擦 | 配管実長 | 局部抵抗相当長 | 計 算 式 | 配管許容摩擦 | ：欄に入力
| 水圧 |  |  | 必要最小圧力 | 損失水頭 |  | L2(m) | R=1,000(H1-H2 | 抵抗 | ：欄は選択
| H1(mH2O) |  | H2(m) | H3(mH2O) | H4(mH2O) | L1(m) | L2=0.5 L1 | -H3-H4)/(L1+L2) | R(mmH2O/m)
|  |  |  | 3 | 0.5 |  | 0
| 時間平均予想 |  | 計 算 式 |  | 平均流量 | 推奨流速 | 推奨摩擦抵抗 | 配管許容摩擦 | 管 径 |  | 推奨摩擦抵抗 | <
| 給水量 | [6 empty] | 抵抗 | 推奨摩擦抵抗 |  | 許容摩擦抵抗 | >
| QH(l/h) |  |  |  | Q(l/min) | (m/sec) | (mmH2O/m) | (mmH2O/m) | により決定
| 0 |  | Q=QH/60 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
揚水管 |  |  | 楊水量 | 推奨流速 | 管 径 | 用 途 | 楊水量 | 推奨流速
| 用 途 |  | Q(l/min) |  |  |  | Q(l/min) |  | 管 径
|  |  | Q=QPW | (m/sec) |  |  | Q=QPW | (m/sec)
| 上 水 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | -
高置タンク以降の給水管（等摩擦抵抗法による場合） |  |  | 高低差 | 代表給水器具 | 管長実長 | 局部抵抗相当長 | 計 算 式 |  | 配管許容摩擦
| 階 |  |  | 必要最小圧力 |  | L2(m) |  |  | 抵抗
|  |  | H1(m) | H2(mH2O) | L1(m) | L2=1.0 L1 |  |  | R(mmH2O/m)
| 代表水栓(1) |  | 0 |  |  | 0 | R=1,000・(H1-H2)/(L1+L2)
| 代表水栓(2) |  | 0 |  |  | 0
0
|  |  |  | 給水負荷単位 | 瞬時最大流量 | 同時使用流量 | 管 径 | 備 考
| 階 | 区間 | 給水負荷単位 | 同時使用流量 | 同時使用流量 | Q=Q1+Q2
|  |  |  | Q1(l/min) | Q2(l/min) | (l/min)
各階系統主管
| 2 | J-K | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | H-I | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | F-G | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | D-E | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| P1 | B-C | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
給水立て主管
| 1 | L-J | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | J-H | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | H-F | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | F-D | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | D-B | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| P1 | B-A | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
0
| 高置タンク出口給水管同時使用流量 |  |  |  | 配管許容摩擦抵抗が推奨摩擦抵抗以上となるので、推奨摩擦抵抗及び 同時使用流量（Ｑ）に基づき各管径を決定する。
|  |  | 推奨流速 | 推奨摩擦抵抗
| Q(l/min) |  | (m/sec) | (mmH2O/m)
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Note on C24: BFのある場合は 注意
Note on D24: チェック要
Note on E5: 受水槽への給水管出口が水道本管より上方の場合は正の値
Note on G45: 配管許容摩擦抵抗＜ 推奨摩擦抵抗の場合 上記計算式を配管許容摩擦抵抗 を使用するに変更
Note on H5: 水道本管取出し位置から受水槽への給水管出口まで
Note on L7: 摩擦抵抗が少ない値を採用
Note on L10: デフォルト 推奨摩擦抵抗使用 配管許容摩擦抵抗使用の場合はEngBVF関数の摩擦抵抗値の指定セルを変更の事 通常の配管ではデフォルト値 が優先と思われる。